수봉식진공펌프

운전 (단독 및 SYSTEM구성)

및

유지 관리 지침서

목   차

1.  설치

2.  전기배선

3.  배관

4.  기동

5.  운전중의 주의사항

6.  펌프의 정지

7.  분해 수리

8.  펌프의 진단 및 초기 예방

청 원 제작 소

인천시 남동구 남촌동 627-1

남동공단39-2

TEL) 032/815/0809(대)   FAX) 032/814/3078

1. 설치

진공펌프는 강판제의 공통 Base에 장착 되어진다.

펌프의 설치는 아래의 점에 유의하여 수평, 평탄기초면 또는 충분한 프레임에 고정하면 된다.

①펌프의 분해, 점검에 편리한 장소일 것.

②.귀사의 전동기를 사용할 경우 직결형은 펌프와 전동기의 각도오차, 평행오차를 가능한 적게

하며, 밸트 풀리로 구성할 경우  가능한 평행하게 하고, 밸트가 느슨하지 않도록 유의할 것.

⓷공통 Base에 비뚤어짐 없게 Groutting 작업을 하여 틈새가 없도록 한다.

④직결형의 경우 Base 고정 후 Shaft의 수평을 조정한다.

⑤조정은 전동기측에 라이너를 끼움으로서 수평작업을 하도록 한다.

2. 전기 배선

①전동기 용량의 적합한 배선재료를 사용한다.

②휴즈는 정격 전류의 2～3배의 적합하다.

③가능한 마그네트 스위치를 사용한다.

④펌프의 회전방향은 전동기 측에서 볼 때 시계방향(오른쪽회전)이다.

3. 배관

①발송시 부착된 흡입, 배기구의 Flange에 배관을 연결한다.

②펌프흡입 배관 라인을 깨끗이 청소한 후 연결한다. 분진, 녹, 용접 찌꺼기 등이 유입되지

않도록 주의해야 하며

만약 이물질(용접찌꺼기 등)이 펌프에 유입되면 펌프의 소음 발생과 Rotor(회전차) 손상 및

운전 정지등 심각한 결과를 초래할 수 있다. (a/s불가)

⓷진공펌프 흡입 측에는 필히 역류방지첵크밸브 및 해당밸브를 설치하며

토출측 배관에는 간섭받지 않도록 아무런 부속품을 설치하지 아니한다.

4. 가동

펌프의 운전은 다음의 순서대로 시행한다.

-  단독 구성시 -

①펌프 내부의 중심까지 급수를 개시한다.

②Shaft 끝이나 밸트 풀리를 손으로 가볍게 둘려 부드럽게 돌아가는가를 확인한다.

장시간 정지 후 가동시 필히 시행한다. 펌프 내부에 녹이 발생하였을 경우 펌프가 회전하지

않으므로 Coupling의 머리부분을 다른 도구를 이용하여 살짝 돌려준다.

⓷가동전 진공펌프에 부착된 봉수 밸브를 열어 봉수를 유입토록 한다.

④흡입배관의 밸브를 개폐 등을 확인 후 진공펌프를 가동한다.

(봉수투입후 약 10초 이내에 시행)

⑤정상 회전이 된 후 급수량을 조정하여 흡입측 밸브를 조정하여 진공계의 상태를 확인한다,

(진공펌프는 기체 펌프이므로 흡입측 밸브는 완전 open하여 사용하면 된다.)

⑥동결될 우려가 있는 경우

ⓐ흡입측 배관의 밸브 및 봉수밸브를 닫은 후 본체(케싱) 하부의 드레인 콕크를 열어

내부의 물을 가능한 완전히 배출시킨다.

ⓑ가동 시 역 순서로 작업하여 가동하면 된다.

- 봉수탱크(Separator Tank)로 연결된 경우 -

⓵ 봉수탱크 측면에 부착된 볼밸브(15A)가 봉수라인 이므로 이릉 통해 봉수를 투입한다

이때 봉수 탱크와 진공펌프로 연결된 하단부 자체 봉수 배관의 볼밸브는 닫는다.

봉수탱크내에는 자동 SUS볼탑이 장착 되어 있어 탱크 측면의 수면계의 표시된 테이핑의

높이까지 봉수가 차면 자동적으로 봉수는 투입되지 아니한다.

위 상태가 확인되면 봉수탱크와 진공펌프로 자체 연결된 봉수밸브를 open후

진공펌프 흡입밸브를 연후 약 15초후 전원을 투입하여 진공펌프를 가동한다.

가동전 씰 장착 이나 팩킹 장착에 무관하게 일단 손으로 펌프와 전동기로 연결된

커플링을 움직여 작동유무를 필히 확인하여야 한다

봉수탱크의 상부 및 측면에 부착된 배관에 대한 설명 :

상부 배관은 vent이므로 상태 그대로 유지하념 되고

측면 및 하단부 배관은 overflow용도이므로  ㅇ히부 방출을 위해 연결 배관은

현장에 맞추어 구성하면 된다.

5. 운전 중 주의 사항

①펌프의 최고흡입진공도 및 흡입풍량은 봉수 온도에 따라 변화한다.

②펌프 가동 전 봉수의 공급이 원활한지 확인 후 운전한다.

③수봉식 진공 펌프의 봉수는 일반적으로 청수 또는 공업용수를 사용하며 봉수의 온도는

상온 정도로 보면된다.

④봉수량은 진공도가 높아질수록 많이 필요하다. 또한 봉수량이 과다하면 풍량이 감소하고

축동력이 증가한다. 반대로 봉수량이 적으면 Casing내에 수박이 유지되지 않으므로

풍량이 감소함과 동시에 맥동 등 불완전한 현상이 발생한다.

해당 진공펌프에 부착된 봉수 밸브 규격은 해당 진공펌프의 설계기준에(KSB6319)

맞추어져 있어 가동시  완전 open해도 무방하다.

⑤봉수의 압력은 대체적으로 1㎏/㎠정도가 적당하며 압력 변화에 의해 봉수량이 변하므로

봉수밸브를 조절한다.

⑥작업 조건 및 환경에 따라서 주의, 점검 사항 및 설치가 달라질 수 있으므로 사전에

문의하시기 바랍니다.

⑦급격한 동작 또는 정지는 Pump, Shaft, Rotor의 파손 및 진공계의 고장을 일으키므로

이러한 가동은 삼가야 한다.

6. 정지

①진공펌프 정지시(정전 포함)역류방지 밸브가 흡입측으로의 급격한 역류를 방지하지만

정지전에 반드시 흡입변(Main 밸브)을 닫는다.

(진공Tank를 진공시키는 작업)

②분채와 부식성 가스를 흡입하는 경우에 냉각수에 슬러지가 많을 경우는 펌프 정지후

Casing 하부의 Drain Plug를 열어 내부의 오수를 배출시키고 흡입구로 고압수를 투입하여      펌프 내부를 세척한다.

③세척이 불필요한 경우 정지 후 즉시 냉각수 밸브를 닫는다.

(참고 사항)

펌프가 최고흡입진공도에 가까워지면 캐비테이션 현상 때문에 소음이 난다.

이 상황은 진공펌프가 자체 완전 진공상태에 도달하는 현상이므로  즉 기체 펌프가

액체 펌프로 변하는 과정이므로  봉수밸브로 봉수량을 조정하든지 별도 부착된 흡입측

배관에 기체 유입밸브(15A)를 조절함으로써 위 현상을 조절할수 있다.

7. 분해수리

가급적 진공펌프의 수리는 해당 전문제작 업체에 의뢰하여야 하며. 냉각수에 석회질 및 흡입   기체중에 분진 등이 많을 경우 그 상태에 따라 6개월～1년 정도로 분해 수리를 해야한다.

8. 펌프의 진단 초기 예방

고장의 원인	고장을 일으키는 원인	해결 방법
이상 소음이 난다.	캐비테이션 이물질 흡입(공급수, 고형물) Rotor 파손 전동기와 축심이 다를때	봉수 밸브를 조절 Casing 내부의 공급수가 제대로 회수되는지 확인 상동 동심도 평행도 등의 재확인 및 조정
가동이 안된다. (전류과다)	이물질 고착 Grand Packing의 과잉 조임 공급수 과다 공급 밸트의 미끄러짐 전동기의 고장 전원, 배선 불량	커플링을 손으로 가볍게 돌려 확인 후 무겁게 돌면 Pump 재분해 조립
이상 온도 상승 (진공도 불량)	냉각수의 고온 유량 부족 Grand Packing의 과잉 조임 및 누수 공급수가 고온 유량부족 Mechanical Seal 파손 냉각수 부족, 진공계 불량	유량, 수온을 체크 공굽수가 증가. Grand packing nut 조정 분해, 점검 및 부품 교환 유량 수온체크 및 공급수 증가 조정한다. 배관검사(누수상태 점검) Seal 교환 다른 펌프의 진공계로 체크 비교
기 타		장치의 관련성 부분을 조사한다.